## 요청리스트
아파트 | 동 | 호 | 미터 ID | 요청 날짜 | 내용 | 비고
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 202 | 202 | A0537069253 | 8월4일 | 계기단자대 정상, 차단기 정상
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 203 | 904 | A0537092867 | 8월4일 | 계기단자대 정상, 차단기 정상
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 203 | 1603 | A0537073332 | 8월4일 | 계기단자대 정상, 차단기 정상
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 203 | 1903 | A0537073324 | 8월4일 | 계기단자대 정상, 차단기 정상
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 204 | 1801 | A0537068364 | 8월4일 | 계기단자대 정상, 차단기 정상
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 204 | 1802 | A0537069176 | 8월4일 | 계기단자대 정상, 차단기 정상
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 204 | 1803 | A0537069141 | 8월4일 | 계기단자대 정상, 차단기 정상
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 205 | 1702 | A0537069166 | 8월4일 | 계기단자대 정상, 차단기 정상
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 205 | 1901 | A0537068375 | 8월4일 | 계기단자대 정상, 차단기 정상
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 206 | 2002 | A0537069190 | 8월4일 | 계기단자대 정상, 차단기 정상
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 207 | 1901 | A0537068953 | 8월4일 | 계기단자대 정상, 차단기 정상
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 208 | 101 | A0537092620 | 8월4일 | 차단기 전선 소손 확인
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 208 | 302 | A0537092830 | 8월4일 | 계기단자대 정상, 차단기 정상
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 208 | 1405 | A0537092563 | 8월4일 | 계기단자대 정상, 차단기 정상
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 208 | 1902 | A0537070435 | 8월4일 | 계기단자대 정상, 차단기 정상
단계롯데아파트 (강원도 원주시 백간길 53) | 3 | 106 | A0537030839 | 7월29일 | 센서이상
계룡리슈빌 (충청남도 천안시 서북구 부성8길 29) | 101 | 801 | A0537139212 | 7월29일 | 교체
계룡리슈빌 (충청남도 천안시 서북구 부성8길 29) | 101 | 1504 | A0537121738 | 7월29일 | 교체
화순부영6차 (전라남도 화순군 광덕로 215) | 605 | 1103 | A0537132493 | 7월29일 | 교체
상계주공16단지 (서울특별시 노원구 동일로227길 86) | 1605 | 806 | A0537095831 | 7월29일 | 교체 | 7/29일에 교체 작업 요청한 상태
종암삼성래미안 (서울특별시 성북구 종암로25길 30) | 110 | 802 | A0537093960 | 7월29일 | 교체
시흥삼익 (서울특별시 금천구 독산로50길 89) | 102 | 1404 | A0537091939 | 7월29일 | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 101 | 601 | A0537095412 | 7월29일 | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 101 | 702 | A0537095302 | 7월29일 | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 101 | 701 | A0537095311 | 7월29일 | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 101 | 1407 | A0537095644 | 7월29일 | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 101 | 1406 | A0537095653 | 7월29일 | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 102 | 1203 | A0537089210 | 7월29일 | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 105 | 101 | A0537096163 | 7월29일 | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 106 | 1102 | A0537096323 | 7월29일 | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 106 | 1101 | A0537096533 | 7월29일 | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 111 | 202 | A0537097293 | 7월29일 | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 115 | 703 | A0537079485 | 7월29일 | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 123 | 1101 | A0537099834 | 7월29일 | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 125 | 1501 | A0537094773 | 7월29일 | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 102 | 505 | A0537085140 | 7월29일 | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 116 | 1101 | A0537090282 | 7월29일 | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 101 | 1206 | A0537095437 | 7월29일 | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 105 | 401 | A0537097719 | 7월29일 | 교체
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 207 | 1703 | A0537107626 | 7월29일 | 교체
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 304 | 2002 | A0537050029 | 7월29일 | 교체
석수경남아너스빌 (경기도 안양시 만안구 경수대로1219번길 8) | 105 | 106 | A0537129594 | 7월29일 | 교체
석수경남아너스빌 (경기도 안양시 만안구 경수대로1219번길 8) | 106 | 1303 | A0537126732 | 7월29일 | 교체 | 7/28일에 교체 작업 요청한 상태
쌍용예가 (경기도 부천시 도약로 81) | 2124 | 402 | A0537125512 | 7월29일 | 교체
라일락서해그랑블1차 (경기도 부천시 상동로117번길 22) | 2329 | 2202 | A0537097388 | 7월29일 | 교체 | 7/28일에 교체 작업 요청한 상태
수진마을써니밸리 (경기도 용인시 수지구 손곡로 82) | 102 | 1303 | A0537072251 | 7월29일 | 교체
수진마을써니밸리 (경기도 용인시 수지구 손곡로 82) | 103 | 1504 | A0537070314 | 7월29일 | 교체
수진마을써니밸리 (경기도 용인시 수지구 손곡로 82) | 106 | 1303 | A0537070857 | 7월29일 | 교체
수진마을써니밸리 (경기도 용인시 수지구 손곡로 82) | 107 | 1304 | A0537072905 | 7월29일 | 교체
수진마을써니밸리 (경기도 용인시 수지구 손곡로 82) | 107 | 1001 | A0537078888 | 7월29일 | 교체
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 106 | 1001 | A0537048259 | 7월29일 | 교체
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 118 | 1001 | A0537048277 | 7월29일 | 교체
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 129 | 401 | A0537049989 | 7월29일 | 교체
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 133 | 301 | A0537048053 | 7월29일 | 교체
모아미래도1/2단지/삼부르네상스2단지E (경기도 평택시 여술로 74 / 여술로44번길 17 / 여술로43번길 18) | 101 | 1005 | A0537052499 | 7월29일 | 교체
호반리젠시빌스위트 (충청남도 천안시 서북구 봉서산로 85) | 107 | 1101 | A0537140671 | 2023-07-30 | 점검대상
쌍용예가 (경기도 부천시 도약로 81) | 2122 | 1101 | A0537132704 | 2023-07-30 | 점검대상
순천부영8차 (전라남도 순천시 조례못등길 13) | 804 | 803 | A0537129034 | 2023-07-30 | 점검대상
상계주공9단지 (서울특별시 노원구 노원로 532) | 903 | 901 | A0537077377 | 2023-07-30 | 점검대상
참아름5단지 (경기도 안성시 공도5로 6) | 506 | 102 | A0537023040 | 2023-07-30 | 점검대상 | 모든 시간대 40-44도 사이를 유지하다가 7/29일 18시 이후에 45도 찍음
봉화산e편한세상 (강원도 원주시 봉화로 67) | 101 | 1204 | A0537040689 | 2023-07-30 | 점검대상
삼부2단지 (대전광역시 중구 태평로 77) | 21 | 1401 | A0537128411 | 2023-07-30 | 점검대상
부곡늘푸른 (부산광역시 금정구 동현로 77) | 118 | 901 | A0537105281 | 2023-07-30 | 점검대상
금호한사랑 (대전광역시 중구 동서대로 1388) | 104 | 1307 | A0537131665 | 2023-07-30 | 점검대상
계룡엄사성원 (충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 14 | 1304 | A0537130045 | 2023-07-29 | 점검대상
영주동금호타운 (부산광역시 중구 영주로 51) | 101 | 511 | A0537145353 | 2023-07-29 | 점검대상 | 영주동금호타운
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 301 | 1401 | A0537050696 | 2023-08-01
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 302 | 406 | A0537043121 | 2023-08-01
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 302 | 1403 | A0537043373 | 2023-08-01
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 303 | 102 | A0537050786 | 2023-08-01
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 303 | 1801 | A0537049533 | 2023-08-01
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 304 | 1601 | A0537049645 | 2023-08-01
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 304 | 1602 | A0537049641 | 2023-08-01
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 305 | 901 | A0537048229 | 2023-08-01
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 306 | 1301 | A0537046361 | 2023-08-01
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 306 | 1901 | A0537043350 | 2023-08-01
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 308 | 1602 | A0537049674 | 2023-08-01
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 309 | 1501 | A0537043192 | 2023-08-01
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 310 | 506 | A0537039579 | 2023-08-01
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 310 | 1406 | A0537046118 | 2023-08-01
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 310 | 1407 | A0537043395 | 2023-08-01
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 304 | 2001 | A0537049650 | 8/02 현장
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 304 | 2002 | A0537050029 | 8/02 현장
선화동현대 (대전광역시 중구 보문로 341) 104동 504호 | 104 | 504 | A0537131416 | 8월4일
순천부영8차 (전라남도 순천시 조례못등길 13) | 803 | 902 | A0537134277 | 8월4일
순천부영8차 (전라남도 순천시 조례못등길 13) | 804호 | 1305 | A0537128761 | 8월4일
순천부영8차 (전라남도 순천시 조례못등길 13) | 804호 | 1004 | A0537129526 | 8월4일
계룡엄사성원(충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 1 | 406 | A0537124011 | 8월4일
계룡엄사성원(충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 14 | 1304 | A0537130045 | 8월4일
계룡엄사성원(충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 5 | 1407 | A0537130057 | 8월4일
계룡엄사성원(충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 10 | 1204 | A0537146937 | 8월4일
계룡엄사성원(충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 6 | 1401 | A0537128267 | 8월4일
계룡엄사성원(충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 5 | 105 | A0537130066 | 8월4일
계룡엄사성원(충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 10 | 1203 | A0537146927 | 8월4일
계룡엄사성원(충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 1 | 907 | A0537130098 | 8월4일
계룡엄사성원(충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 14 | 1104 |  | 8월4일
영등신일 (전라북도 익산시 약촌로 202) | 103 | 111 | A0537062237 | 8월4일
영등신일 (전라북도 익산시 약촌로 202) | 105 | 501 | A0537060323 | 8월4일
영등신일 (전라북도 익산시 약촌로 202) | 104 | 606 | A0537058501 | 8월4일
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 101 | 601 | A0537095412 |  | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 101 | 702 | A0537095302 |  | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 101 | 701 | A0537095311 |  | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 101 | 1407 | A0537095644 |  | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 101 | 1406 | A0537095653 |  | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 101 | 1206 | A0537095437 | 추가 발생(7/29) | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 102 | 1203 | A0537089210 |  | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 102 | 505 | A0537085140 | 추가 발생(7/29) | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 105 | 101 | A0537096163 |  | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 105 | 401 | A0537097719 | 추가 발생(7/29) | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 106 | 1102 | A0537096323 |  | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 106 | 1101 | A0537096533 |  | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 111 | 202 | A0537097293 |  | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 115 | 703 | A0537079485 |  | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 116 | 1101 | A0537090282 | 추가 발생(7/29) | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 123 | 1101 | A0537099834 |  | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 125 | 1501 | A0537094773 | 추가 발생(7/29) | 교체
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 103 | 401 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 17) | 105 | 903 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 18) | 121 | 1503 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 19) | 109 | 401 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 20) | 106 | 501 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 21) | 109 | 803 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 21) | 123 | 401 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 22) | 123 | 701 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 23) | 116 | 1503 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 24) | 121 | 1501 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 25) | 125 | 703 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 26) | 106 | 1302 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 27) | 101 | 1106 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 28) | 105 | 1201 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 29) | 102 | 1403 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 30) | 102 | 503 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 30) | 125 | 1502 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 31) | 117 | 703 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 32) | 122 | 707 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 33) | 113 | 702 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 34) | 123 | 903 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 35) | 123 | 1301 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 36) | 101 | 901 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 37) | 121 | 403 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 38) | 105 | 601 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 39) | 115 | 401 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 40) | 126 | 1503 |  | 2023-07-31
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 41) | 119 | 803 |  | 2023-07-31
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 101 | 1004 | A0537105884 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 103 | 1801 | A0537106454 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 103 | 1802 | A0537107921 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 103 | 1803 | A0537114749 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 103 | 1804 | A0537114509 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 107 | 1302 | A0537100509 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 201 | 1102 | A0537107393 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 201 | 1101 | A0537107470 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 202 | A0537107840 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 803 | A0537104626 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 403 | A0537079227 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 1503 | A0537105610 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 1701 | A0537107773 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 1401 | A0537107385 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 204 | 501 | A0537106395 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 204 | 1802 | A0537086981 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 204 | 1801 | A0537086991 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 204 | 1804 | A0537113421 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 205 | 904 | A0537114207 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 205 | 803 | A0537114728 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 205 | 1002 | A0537094665 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 206 | 803 | A0537113174 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 206 | 1802 | A0537113495 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 206 | 1803 | A0537096382 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 206 | 1804 | A0537096007 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 207 | 1703 | A0537107626 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 208 | 601 | A0537117307 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 208 | 802 | A0537117484 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 208 | 1201 | A0537117024 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 208 | 1803 | A0537117309 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 208 | 1804 | A0537117313 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 210 | 403 | A0537116553 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 210 | 1802 | A0537115171 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 210 | 1804 | A0537118695 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 211 | 1801 | A0537115098 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 211 | 1802 | A0537114490 | 2023-08-03
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 105 | 1601 | A0537094929 | X
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 106 | 1803 | A0537096713 | X
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 101 | 1004 | A0537105884 | 2023-08-04
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 107 | 1302 | A0537100509 | 2023-08-04
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 201 | 1102 | A0537107393 | 2023-08-04
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 201 | 1101 | A0537107470 | 2023-08-04
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 202 | A0537107840 | 2023-08-04
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 803 | A0537104626 | 2023-08-04
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 403 | A0537079227 | 2023-08-04
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 1503 | A0537105610 | 2023-08-04
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 1701 | A0537107773 | 2023-08-04
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 1401 | A0537107385 | 2023-08-04
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 204 | 501 | A0537106395 | 2023-08-04
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 205 | 904 | A0537114207 | 2023-08-04
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 205 | 803 | A0537114728 | 2023-08-04
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 205 | 1002 | A0537094665 | 2023-08-04
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 206 | 803 | A0537113174 | 2023-08-04
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 207 | 1703 | A0537107626 | 2023-08-04
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 208 | 601 | A0537117307 | 2023-08-04
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 208 | 802 | A0537117484 | 2023-08-04
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 208 | 1201 | A0537117024 | 2023-08-04
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 210 | 403 | A0537116553 | 2023-08-04
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 105 | 1601 | A0537094929 | 2023-08-04
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 118 | 1001 | A0537075865 | 2023-08-08
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 127 | 901 | A0537049409 | 2023-08-08
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 129 | 401 | A0537075791 | 2023-08-08
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 114 | 201 | A0537044581 | 2023-08-08
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 106 | 1001 | A0537075654 | 2023-08-08
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 131 | 501 | A0537046740 | 2023-08-08
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 131 | 901 | A0537044545 | 2023-08-08
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 106 | 801 | A0537049692 | 2023-08-08
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 111 | 1001 | A0537045524 | 2023-08-08
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 119 | 601 | A0537046496 | 2023-08-08
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 117 | 901 | A0537042598 | 2023-08-08
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 128 | 901 | A0537049411 | 2023-08-08
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 107 | 201 | A0537046739 | 2023-08-08
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 112 | 201 | A0537046901 | 2023-08-08
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 133 | 301 | A0537074116 | 2023-08-08
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 126 | 801 | A0537046586 | 2023-08-08
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 126 | 901 | A0537046346 | 2023-08-08
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 124 | 701 | A0537046754 | 2023-08-08
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 128 | 1001 | A0537050092 | 2023-08-08
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 133 | 1001 | A0537046835 | 2023-08-08 |  | 12:00부터 전류를 많이 사용하면서 온도가 올라감
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 127 | 901 | A0537049409 | 2023-08-08 |  | 21:30부터 전류를 많이 사용하면서 온도가 올라감
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 112 | 201 | A0537046901 | 2023-08-08 |  | 20:00부터 전류를 많이 사용하면서 온도가 올라감
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 114 | 201 | A0537044581 | 2023-08-08 |  | 22:00부터 전류를 많이 사용하면서 온도가 올라감
쌍용예가 (경기도 부천시 도약로 81) | 2120 | 401 | A0537133677 | 2023-08-08 |  | 21:30부터 전류를 많이 사용하면서 온도가 올라감
해운대삼성 (부산시 해운대구 세실로 174) | 109 | 2102 | A0537109930 | 2023-08-08 |  | 관리소에서 점검 시 이상 없는 것으로 전달 받음
신흥아이파크 (인천광역시 중구 인항로 30) | 106 | 1502 | A0537034186 | 2023-08-08 |  | 8/7 오후부터 같은 전류를 썼을 때 평균 온도가 높게 나옴
용현대우 (인천광역시 미추홀구 아암대로29번길 13) | 106 | 504 | A0537051351 | 2023-07-27 |  | 4번 나사풀려있음
용현대우 (인천광역시 미추홀구 아암대로29번길 13) | 106 | 304 | A0537052898 | 2023-07-27 |  | 4번 나사풀려있음
상계주공16단지 (서울특별시 노원구 동일로227길 86) | 1605 | 806 | A0537095831 | 2023-07-30 |  | 4번 나사풀려있음
쌍용예가 (경기도 부천시 도약로 81) | 2124 | 402 | A0537125512 | 2023-07-30 |  | 4번 나사풀려있음
홍익골든빌 (경기도 안성시 금광면 종합운동장로 132) | 118 | 1206 | A0537024982 | 2023-07-30 |  | 2번단자 풀림 ,계기 입수
계룡엄사성원 (충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 14 | 1304 | A0537130045 | 2023-07-31 |  | 4번단자 풀려있어 조임, 차단기 이상 없음
금호한사랑 (대전광역시 중구 동서대로 1388) | 104 | 1307 | A0537131665 | 2023-07-31 |  | 4번단자 풀려서 조임
삼부2단지 (대전광역시 중구 태평로 77) | 21 | 1401 | A0537128411 | 2023-07-31 |  | 4번단자 풀려있어 조임
강변뜨란채 (충청북도 청주시 상당구 무심동로 86) | 101 | 101 | 기계식 | 2023-07-31 |  | 정전으로 계기 교체, 4번단자 안조임, 차단기 없음, 계기 입수
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 302 | 1403 | A0537043373 | 2023-08-03 |  | 계기 내부단자 이상 없음, 발열없음, 계기 외부단자 덜조여져 조여줌, 차단기 이상 없음
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 302 | 406 | A0537043121 | 2023-08-03 |  | 계기 내부단자 이상 없음, 발열없음, 계기 외부단자 덜조여져 조여줌, 차단기 이상 없음
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 304 | 1601 | A0537049645 | 2023-08-03 |  | 계기 내부단자 이상 없음, 발열없음, 계기 외부단자 덜조여져 조여줌, 차단기 이상 없음
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 304 | 1602 | A0537049641 | 2023-08-03 |  | 계기 내부단자 이상 없음, 발열없음, 계기 외부단자 덜조여져 조여줌, 차단기 이상 없음
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 309 | 1501 | A0537043192 | 2023-08-03 |  | 계기내부 단자풀림이나 발열 없고 외부단자 살짝풀려있어 조였음. 차단기도 이상 없음
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 310 | 1406 | A0537046118 | 2023-08-03 |  | 계량기 외부단자 살짝 풀려있었고 차단기도 단자볼트 조금 풀려있어서 다시 조여줌
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 310 | 1407 | A0537043395 | 2023-08-03 |  | 계량기 외부단자 살짝 풀려있었고 차단기도 단자볼트 조금 풀려있어서 다시 조여줌
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 1401 | A0537107385 | 2023-08-03 |  | 계기 내부단자.발열이상 없고 외부단자 약간 덜 조인것 같아 조여줌. 차단기 이상 없음
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 1701 | A0537107773 | 2023-08-03 |  | 계기이상 없고 외부단자 마찬가지로 약간 덜조여져 조임. 차단기 이상 없음
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 201 | 1101 | A0537107470 | 2023-08-03 |  | 계기이상 없고 외부단자 풀림. 차단기 이상 없음
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 201 | 1102 | A0537107774 | 2023-08-03 |  | 계기이상 없고 외부단자 풀림. 차단기 이상 없음
봉화산e편한세상 (강원도 원주시 봉화로 67) | 108 | 903 | A0537040985 | 2023-07-29 |  | 계기 뜨거움, 차단기 이상 없음
금광포란재1단지 (강원도 원주시 포란재로 36) | 112 | 1203 | A0537039408 | 2023-07-29 |  | 계기 뜨거움, 차단기 이상 없음
홍익골든빌 (경기도 안성시 금광면 종합운동장로 132) | 117 | 603 | A0537036370 | 2023-07-29 |  | 계기 뜨거움, 차단기 이상 없음, 계기 입수 단자대 이상 없음
삼익세라믹 (강원도 원주시 행구로 84) | 105 | 603 | A0537039625 | 2023-07-28 |  | 고열에 눌린 자국 있음, 차단기 이상없음
도두리마을동남롯데 (인천광역시 계양구 도두리로 62) | 516 | 1504 | A0537117386 | 2023-07-28 |  | 차단기 이상 없음, 계기 입수 단자대 이상 없음
도두리마을동남롯데 (인천광역시 계양구 도두리로 62) | 516 | 1503 | A0537117113 | 2023-07-28 |  | 차단기 이상 없음, 계기 입수 단자대 이상 없음
모아미래도(경기도 평택시 여술로 74 / 여술로44번길 17 / 여술로43번길 18) | 101 | 1005 | A0537052499 | 2023-07-31 |  | 차단기 이상 없음, 계기 열발생
참아름5단지 (경기도 안성시 공도5로 6) | 506 | 102 | A0537023040 | 2023-07-31 |  | 차단기 이상 없음, 계기 열발생
상계주공9단지 (서울특별시 노원구 노원로 532) | 902 | 901 | A0537077377 | 2023-07-31 |  | 계량기에 약간의 열 발생, 차단기 없음
부곡늘푸른 (부산광역시 금정구 동현로 89) | 118 | 901 | A0537105281 |  |  | 계기 고온감지로 교체, 관리사무소에서 교체
영주동금호타운 (부산광역시 중구 영주로 51) | 101 | 511 | A0537145353 |  |  | 계기 고온감지로 교체, 관리사무소에서 교체
순천부영8차 (전라남도 순천시 조례못등길 13) | 804 | 803 | A0537129034 | 2023-08-02 |  | 계기 고온감지로 교체, 관리사무소에서 교체
화순부영6차 (전라남도 화순군 광덕로 215) | 605 | 1103 | A0537132493 |  |  | 계기 고온감지로 교체, 관리사무소에서 교체
석수경남아너스빌 (경기도 안양시 만안구 경수대로1219번길 8) | 106 | 1303 | A0537126732 | 2023-07-29 |  | 차단기 교체, 계기 입수 단자대 이상 없음
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 101 | 1406 | A0537095653 | 2023-07-30 |  | 단자대 정상, 차단기 및 전선 뜨거움
| 101 | 1407 | A0537095644 | 2023-07-30 |  | 차단기 뜨거움
| 101 | 701 | A0537095311 | 2023-07-30 |  | 차단기 뜨거움
| 101 | 702 | A0537095302 | 2023-07-30 |  | 차단기 뜨거움
| 101 | 1206 | A0537095437 | 2023-07-30 |  | 단자풀림 없음, 차단기 열있고 탄흔적
| 125 | 1501 |  | 2023-07-30 |  | 계기,차단기 모두 열없음
| 102 | 505 | A0537085140 | 2023-07-30 |  | 차단기 뜨거움, 탄 흔적
| 123 | 1101 | A0537099834 | 2023-07-30 |  | 단자대 정상, 차단기 상단 N상 전선 열이나고 육안에 전선이 탄흔적있음
| 115 | 703 | A0537079485 | 2023-07-30 |  | 단자대 정상, 차단기 상단L상, N상 전선 열이나고 육안에 전선이 탄흔적있음
| 105 | 101 | A0537096163 | 2023-07-30 |  | 차단기 열, 탄흔적
| 106 | 1101 | A0537096533 | 2023-07-30 |  | 차단기 열, 탄흔적
| 106 | 1102 | A0537096323 | 2023-07-30 |  | 차단기 열, 탄흔적
| 111 | 202 | A0537097293 | 2023-07-30 |  | 차단기 열남, 계기 단자부분 녹음
| 116 | 1101 | A0537090282 | 2023-07-30 |  | 단자대 정상, 차단기 상단L상 전선 열이나고 육안에 전선이 탄흔적있음
| 102 | 1203 | A0537089210 | 2023-07-30 |  | 단자대 이상 없음, 차단기 열흔적 있음
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 207 | 1703 | A0537107626 | 2023-07-30 |  | 차단기 뜨거움, 탄 흔적
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 304 | 2002 | A0537050029 | 2023-07-30 |  | 차단기 열발생, 녹은 흔적 있음
수진마을써니밸리 (경기도 용인시 수지구 손곡로 82) | 102 | 1303 | A0537072251 | 2023-07-30 |  | 차단기 조임 불량, 단자대 케이블 탔음, 케이블 교체
수진마을써니밸리 (경기도 용인시 수지구 손곡로 82) | 106 | 1303 | A0537070857 | 2023-07-30 |  | 단자대 이상 없음, 계량기 온도 높음, 차단기 열흔적 있음
수진마을써니밸리 (경기도 용인시 수지구 손곡로 82) | 107 | 1304 | A0537072905 | 2023-07-30 |  | 단자대 이상 없음, 차단기 열흔적 있음
수진마을써니밸리 (경기도 용인시 수지구 손곡로 82) | 107 | 1001 | A0537078888 | 2023-07-30 |  | 단자대 이상 없음, 차단기 열흔적 있음
계룡리슈빌 (충청남도 천안시 서북구 부성8길 29) | 101 | 801 | A0537139212 | 2023-07-31 |  | 계기 정상, 열도 없고 차단기 단자부분 선 탄 흔적
계룡리슈빌 (충청남도 천안시 서북구 부성8길 29) | 101 | 1504 | A0537121738 | 2023-07-31 |  | 계기 정상, 열도 없고 차단기 단자부분 선 탄 흔적
쌍용예가 (경기도 부천시 도약로 81) | 2122 | 1101 | A0537132704 | 2023-07-31 |  | 차단기 단자에 탄 흔적이 1101호, 1102호 둘 다 있음
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 118 | 1001 | A0537048277 | 2023-07-31 |  | 차단기 눌러붙은 흔적 있고 계기 교체
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 129 | 401 | A0537049989 | 2023-07-31 |  | 차단기 눌러붙은 흔적 있고 계기 교체
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 106 | 1001 | A0537048259 | 2023-07-31 |  | 차단기 눌러붙은 흔적 있고 계기 교체
성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 133 | 301 | A0537048053 | 2023-07-31 |  | 차단기 눌러붙은 흔적 있고 계기 교체
호반리젠시빌스위트 (충청남도 천안시 서북구 봉서산로 85) | 107 | 1101 | A0537140671 | 2023-07-31 |  | 계기 단자 정상, 차단기 탄 흔적
봉화산e편한세상 (강원도 원주시 봉화로 67) | 101 | 1204 | A0537040689 | 2023-07-31 |  | 계기 열 있고 차단기 탄 흔적 1203호 열이 더 많고 소손 흔적 있음
염창동아3차 (서울특별시 강서구 양천로 731) | 305 | 701 |  | 2023-07-31 |  | 단자대 이상 없음, 케이블 교체, 차단기 단자대 나사 교체된 상태, 차단기 발화 흔적
염창동아3차 (서울특별시 강서구 양천로 731) | 307 | 1601 |  | 2023-07-31 |  | 단자대 이상 없음, 케이블 교체, 차단기 단자대 나사 교체된 상태, 차단기 발화 흔적
염창동아3차 (서울특별시 강서구 양천로 731) | 302 | 303 |  | 2023-07-31 |  | 단자대 이상 없음, 케이블 교체, 차단기 단자대 나사 교체된 상태
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 303 | 102 | A0537050786 | 2023-08-03 |  | 차단기 완전 소손, 정전발생
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 301 | 1401 | A0537050696 | 2023-08-03 |  | 계기 내부단자 이상 없음, 차단기 열없으나 볼트 살짝 풀려있어 조여줌
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 303 | 1801 | A0537049533 | 2023-08-03 |  | 계기 이상 없음, 차단기 단자대에서 선이 빠져나와 다시 체결
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 305 | 901 | A0537050655 | 2023-08-03 |  | 계기 이상 없으며 차단기 단자볼트 살짝 풀려있음
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 306 | 1901 | A0537043350 | 2023-08-03 |  | 계기 문제 없고 차단기 단자볼트 풀린것 조여주고 왼쪽은 다시 체결
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 306 | 1301 | A053706361 | 2023-08-03 |  | 계기는 이상 없고 차단기 단자볼트 재조임 및 우측 다시 채결.
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 308 | 1602 | A0537049674 | 2023-08-03 |  | 계기 내부단자 이상없고 발열 없음. 차단기 타지는 않았지만 위험하게 체결되어 있는 상태, 1601호도 동일함
문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 310 | 506 | A0537039579 | 2023-08-03 |  | 차단기 단자볼트 풀림
석사2지구 (강원도 춘천시 후석로 228번길 24번지) | 205 | 1506 | A0537026945 | 2023-07-29 |  | 단자대, 차단기 이상 없음
종암삼성래미안 (서울특별시 성북구 종암로25길 30) | 110 | 802 | A0537093960 | 2023-07-30 |  | 단자대 정상, 열 없음
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 101 | 601 | A0537095412 | 2023-07-30 |  | 단자풀림 없음, 차단기 정상
푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 105 | 401 | A0537097719 | 2023-07-30 |  | 계기, 차단기 정상
시흥삼익 (서울특별시 금천구 독산로50길 89) | 102 | 1404 | A0537091939 | 2023-07-30 |  | 단자대 정상 교체 안함
석수경남아너스빌 (경기도 안양시 만안구 경수대로1219번길 8) | 105 | 106 | A0537129594 | 2023-07-30 |  | 계단식, 계량기 외부단자,차단기 이상없음. 내부 단자도 정상.
석수경남아너스빌 (경기도 안양시 만안구 경수대로1219번길 8) | 106 | 1705 | A0537128316 | 2023-07-30 |  | 단자대,차단기 상태 양호
라일락서해그랑블1차 (경기도 부천시 상동로117번길 22) | 2329 | 2202 |  | 2023-07-30 |  | 단자대, 차단기 이상 없음
수진마을써니밸리 (경기도 용인시 수지구 손곡로 82) | 103 | 1504 | A0537070314 | 2023-07-30 |  | 단자대, 차단기 이상없음
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 101 | 1004 | A0537105884 | 2023-08-03 |  | 계기 내부단자풀림 이나 발열없고 외부단자도 풀림없음, 차단기도 단자풀림 없고 발열없음
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 103 | 1803 | A0537114749 | 2023-08-03 |  | 계기 이상없으며 차단기도 문제 없음
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 103 | 1804 | A0537114509 | 2023-08-03 |  | 계기 이상없으며 차단기도 문제 없음
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 103 | 1801 | A0537106454 | 2023-08-03 |  | 계기 이상 없고 차단기도 이상 없음
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 103 | 1802 | A0537107921 | 2023-08-03 |  | 계기 이상 없고 차단기도 이상 없음
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 206 | 1701 | A0537077168 | 2023-07-27
상계주공7단지 (서울시 노원구 동일로 1456) | 718 | 1405 | A0537041120 | 2023-07-27
상계주공7단지 (서울시 노원구 동일로 1456) | 718 | 1406 | A0537041118 | 2023-07-27
풍납극동 (서울특별시 송파구 올림픽로45길 11) | 1 | 306 | A0537023189 | 2023-07-27
수진마을써니밸리 (경기도 용인시 수지구 손곡로 82) | 103 | 602 | A0537070850 | 2023-07-27
단계롯데아파트 (강원도 원주시 백간길 53) | 3 | 105 | A0537031041 | 2023-07-28
문막신한(강원도 원주시 건등로 41 / 건등로 27) | 105 | 102 | A0537039938 | 2023-07-28
상계주공7단지 (서울시 노원구 동일로 1456) | 713 | 1501 | A0537034906 | 2023-07-29 |  | 계기 입수 단자대 이상 없음
홍제한양 (서울시 서대문구 통일로25길 30) | 104 | 710 | A0537062849 | 2023-07-29 |  | 계기 입수 단자대 이상 없음
선화동현대 (대전광역시 중구 보문로 341) | 103 | 801 | A0537132986 | 2023-07-26 |  | 정전으로 관리사무소에서 교체
선화동현대 (대전광역시 중구 보문로 341) | 101 | 106 | A0537144061 | 2023-07-28 |  | 정전으로 관리사무소에서 교체
강변뜨란채 (충청북도 청주시 상당구 무심동로 86) | 101 | 101 |  | 2023-07-28 |  | 예비품을 못찾아 기계식으로 교체, 전자식으로 교체 완료
옥련한국 (인천광역시 연수구 청량로199번길 29) | 101 | 1807 | A0537118637 | 2023-07-29 |  | 계기 입수 단자대 이상 없음
단계롯데아파트 (강원도 원주시 백간길 53) | 3 | 106 | A0537030839 | 2023-07-31 |  | 차단기 이상 없음, 계기 확인 필요
복수계룡 | 2 | 704 | A053710817 | 2023-08-04 |  | 차단기 없음 , 단자대 나사 조여달라고 부탁
남원부영2차 (전라북도 남원시 오들1길 97) | 204 | 604 | A0537129803 | 2023-08-04 |  | 계기 4번 단자가 고열로 눌러 붙은 흔적이 보임. 계기 교체
남원부영2차 (전라북도 남원시 오들1길 97) | 202 | 1302 | A0537128768 | 2023-08-04 |  | 외부 이상 없음, 교체 추진
남원부영2차 (전라북도 남원시 오들1길 97) | 208 | 1201 | A0537121587 | 2023-08-04 |  | 당사 시스템에서 이상 고온 감지, 관리소 점검 결과 계기단자대 4번이 녹음(소손흔적)
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 208 | 1406 | A0537092564 | 2023-08-04 |  | 차단기 케이블 소손, 계기, 차단기 교체, 계기 내부 단자대 문제 없음
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 208 | 101 | A0537092620 | 2023-08-04 |  | 차단기 소손 흔적, 전선 새로 연결
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 208 | 302 | A0537092830 | 2023-08-04 |  | 계기외부단자 풀림없고 차단기도 단자볼트 풀림 없는데 타려고한 흔적 있응.
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 208 | 1902 | A0537070435 | 2023-08-04 |  | 계기, 차단기 이상 없음
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 207 | 1901 | A0537068953 | 2023-08-04 |  | 계기 정상, 차단기 단자풀림 없었고 소손흔적 없음
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 206 | 2002 | A0537069190 | 2023-08-04 |  | 계기 정상, 차단기 단자풀림 없었고 소손흔적 없음
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 205 | 1901 | A0537068375 | 2023-08-04 |  | 계기 정상, 차단기 단자풀림 없었고 소손흔적 없음
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 205 | 1702 | A0537069166 | 2023-08-04 |  | 계기 정상, 차단기 단자풀림 없었고 소손흔적 없음
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 204 | 1801 | A0537068364 | 2023-08-04 |  | 계기 정상, 차단기 단자풀림 없었고 소손흔적 없음
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 204 | 1802 | A0537069176 | 2023-08-04 |  | 계기 정상, 차단기 단자풀림 없었고 소손흔적 없음
상록수한양휴플러스(부산광역시 북구 함박봉로140번길 16) | 208 | 1101 | A0537101129 | 2023-08-04 |  | 정전,복전 반복
영등신일 (전라북도 익산시 약촌로 202) | 103동 | 111호 | A0537062237 | 2023-08-04 |  | 차단기 없음, 단자대가 덜 조여진 곳이 있어서 단자대를 조였다고 합니다
영등신일 (전라북도 익산시 약촌로 202) | 105동 | 501호 | A0537060323 | 2023-08-04 |  | 차단기 없음, 단자대가 덜 조여진 곳이 있어서 단자대를 조였다고 합니다
영등신일 (전라북도 익산시 약촌로 202) | 104동 | 606호 | A0537058501 | 2023-08-04 |  | 차단기 없음, 단자대가 덜 조여진 곳이 있어서 단자대를 조였다고 합니다
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 105 | 1601 | A0537094929 | 2023-08-04 |  | 계기, 차단기 단자 조임
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 107 | 1302 | A0537100509 | 2023-08-04 |  | 계기, 차단기 단자 조임
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 202 | A0537107840 | 2023-08-04 |  | 계기, 차단기 단자 조임
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 803 | A0537104626 | 2023-08-04 |  | 계기, 차단기 단자 조임
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 403 | A0537079227 | 2023-08-04 |  | 계기, 차단기 단자 조임
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 1503 | A0537105610 | 2023-08-04 |  | 계기, 차단기 단자 조임
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 204 | 501 | A0537106395 | 2023-08-04 |  | 계기, 차단기 단자 조임
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 205 | 904 | A0537114207 | 2023-08-04 |  | 계기, 차단기 단자 조임
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 205 | 803 | A0537114728 | 2023-08-04 |  | 계기, 차단기 단자 조임
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 205 | 1002 | A0537094665 | 2023-08-04 |  | 계기, 차단기 단자 조임
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 206 | 803 | A0537113174 | 2023-08-04 |  | 계기, 차단기 단자 조임
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 207 | 1703 | A0537107626 | 2023-08-04 |  | 계기, 차단기 단자 조임
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 208 | 601 | A0537117307 | 2023-08-04 |  | 계기, 차단기 단자 조임
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 208 | 802 | A0537117484 | 2023-08-04 |  | 계기, 차단기 단자 조임
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 208 | 1201 | A0537117024 | 2023-08-04 |  | 계기, 차단기 단자 조임
풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 210 | 403 | A0537116553 | 2023-08-04 |  | 계기, 차단기 단자 조임
삼부2단지 | 21 | 1504 | A0537131601 | 2023-08-05 |  | 4번단자쪽 녹아있어서 계기 교체했음. 계기 내부확인해보니 4번단자 풀려있었음
삼부2단지 | 23 | 1206 | A0537133249 | 2023-08-05 |  | 내부 3,4번단자 조금씩 풀려있어서 조여줌. 소손흔적은 없음
선화동현대 | 104 | 504 | A0537131416 | 2023-08-05 |  | 계기 외부 4번단자 녹아서 계기 교체했음. 기존 계기 내부열어보니 내부단자4번 풀려있었음
계룡엄사성원 | 1 | 406 | A0537124011 | 2023-08-05 |  | 계기내부1,4번 단자풀려있어서 조임. 외부는 문제없음
계룡엄사성원 | 1 | 907 | A0537130098 | 2023-08-05 |  | 계기내부4번단자 풀려있어서 조였음. 외부단자 이상 없음, 차단기도 이상 없응
계룡엄사성원 | 10 | 1204 | A0537146937 | 2023-08-05 |  | 2차측으로 전원안넘어가는 불량이어서 계기교체
계룡엄사성원 | 10 | 1203 | A0537146927 | 2023-08-05 |  | 계기내부4번단자 풀려있음
계룡엄사성원 | 10 | 606 | A0537140676 | 2023-08-05
계룡엄사성원 | 5 | 1407 | A0537130057 | 2023-08-05 |  | 계기 내부1,4번 단자 풀려있어 조임
계룡엄사성원 | 6 | 1401 | A0537128267 | 2023-08-05 |  | 계기 내부 4번단자 조임
계룡엄사성원 | 5 | 105 | A0537130066 | 2023-08-05 |  | 계기 내부 4번단자 조임
계룡엄사성원 | 14 | 1104 | A0537131540 | 2023-08-05 |  | 계기내부 4번단자 풀려있어 조임
순천부영8차 | 804 | 1004 | A0537129526 | 2023-08-05
순천부영8차 | 804 | 1204 |  | 2023-08-05 |  | 4번단자 풀려있었고 변색까지 됬음
순천부영8차 | 804 | 1305 | A0537128761 | 2023-08-05
순천부영8차 | 803 | 902 | A0537134277 | 2023-08-05 |  | 계량기 외부 특이 사항은 없음
홍익골든빌 | 107 | 1301 |  | 2023-08-07 |  | N상볼트 덜조여 조여줌, 정전 복전 리포트 있음
태장주공2단지 | 206 | 1304 |  | 2023-08-07 |  | 정전되었다고 복전
홍익골든빌 | 117 | 603 |  | 2023-08-07 |  | 고온으로 점검 대상이나 계기 이상 없음, 이미 교체한 계기
참아름5단지 | 506 | 102 |  | 2023-08-07 |  | 교체했던 계기, 특이사항은 없음
남원부영2차 (전라북도 남원시 오들1길 97) | 208 | 1201 | A0537121587 | 2023-08-02 |  | display 멈춤, 관리사무소에서 교체
남원부영2차 (전라북도 남원시 오들1길 97) | 204 | 604 | A0537129803 | 2023-08-04 |  | 이상 고온 감지, 단자대 녹음 ,
남원부영2차 (전라북도 남원시 오들1길 97) | 202 | 1302 | A0537128768 | 2023-08-04 |  | 고온감지
부산 상록한신휴플러스(부산광역시 북구 함박봉로140번길 16) | 208 | 1101 | A0537101129 | 2023-08-04 |  | 정전과 복전이 반복 발생함
LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 208 | 1406 | A0537092564 | 2023-08-04 |  | 고온감지, 계기, 차단기 교체
나주부영2차(전라남도 나주시 나주로 41-23) | 201 | 1415 | A0537113273 | 2023-08-07 |  | 전원 안들오옴
해운대 센트럴파크 | 205 | 704 | A0537098140 | 2023-08-08 |  | 전원 안들오옴
인천 신흥아이파크 | 106 | 1502 | A0537034186 | 2023-08-09 |  | 단자대 체결 불량
화순부영5차 | 5 | 1201 | A0537135594 |  |  | 정전 발생
복수계룡 | 2 | 704 | A0537101817 | 2023-08-22
은곡무지개/삼일E (충북 청주시 청원구 내수읍 은곡4길 6 / 내수로 639) | 104 | 406 | A0537104952 | 2023-08-21 |  | 485케이블 불량으로 PLC 통신 안됨(8/12일까지는 정상 통신 됐음)
은곡무지개/삼일E (충북 청주시 청원구 내수읍 은곡4길 6 / 내수로 639) | 104 | 407 | A0537106639 | 2023-08-21 |  | 485케이블 불량으로 PLC 통신 안됨(8/12일까지는 정상 통신 됐음)
계룡엄사성원 (충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 10 | 610 | A0537143379 | 2023-08-21 |  | 계기내부 3번단자 풀려있어서 조였음
산남주공3단지 (충청북도 청주시 매봉로 82) | 301 | 1308 | A0537020274 | 2023-08-21 |  | LCD 화면 꺼짐 + 검침 불가 계기교체 완료함
쌍용예가 (경기도 부천시 도약로 81) | 2120 | 401 | A0537133677 | 2023-08-16
푸른마을 (서울특별시 강남구 일원동 719) | 103 | 1505 | A0537102051 | 2023-08-16
푸른마을 (서울특별시 강남구 일원동 719) 103동 1101호 | 103 | 1101 | A0537066073 | 2023-08-10
푸른마을 (서울특별시 강남구 일원동 719) 103동 1505호 (A0537102051) | 103 | 1505 | A0537102051 | 2023-08-10
종암삼성래미안 (서울특별시 성북구 종암로25길 30) | 105 | 1401 | A0537066545 | 2023-08-10
종암삼성래미안 (서울특별시 성북구 종암로25길 30) | 105 | 1402 | A0537066555 | 2023-08-10
고촌오룡마을한화 (경기도 김포시 수기로 8) | 102 | 1303 | A0537032260 | 2023-08-10
고촌오룡마을한화 (경기도 김포시 수기로 8) | 106 | 603 | A0537034255 | 2023-08-10
석수경남아너스빌 (경기도 안양시 만안구 경수대로1219번길 8) | 106 | 1603 | A0537126218 | 2023-08-10 |  | 차단기 고열로 소손, 차단기 교체
석수경남아너스빌 (경기도 안양시 만안구 경수대로1219번길 8) | 106 | 1705 | A0537128316 | 2023-08-10 |  | 차단기 고열로 소손, 차단기 교체
가정한국 (인천광역시 서구 서달로 163번길 16) 301동 1501호 (A0537100914) | 301 | 1501 | A0537100914 | 2023-08-10
계룡리슈빌 (충청남도 천안시 서북구 부성8길 29) | 102 | 406 | A0537142314 | 2023-08-10 |  | 차단기 고열
계룡리슈빌 (충청남도 천안시 서북구 부성8길 29) | 104 | 1106 | A0537144462 | 2023-08-10 |  | 차단기 고열
계룡리슈빌 (충청남도 천안시 서북구 부성8길 29) | 104 | 1403 | A0537144786 | 2023-08-10 |  | 차단기 고열
영등신일 (전라북도 익산시 약촌로 202) | 103 | 111 | A0537062237 | 2023-08-10 |  | 4번 단자대가 고열로 눌러 붙음
각화금호타운 (광주광역시 북구 각화대로 33) | 11 | 402 | A0537134872 | 2023-08-10
신흥아이파크 | 106 | 1502 | A0537034186 | 2023-08-06
성호샤인힐즈 | 133 | 1001 | A0537046835 | 2023-08-06
| 127 | 901 | A0537049409 | 2023-08-06
| 112 | 201 | A0537046901 | 2023-08-06
| 114 | 201 | A0537044581 | 2023-08-06
쌍용예가 | 2120 | 401 | A0537133677 | 2023-08-06
해운대삼성 | 109 | 2102 | A0537109930 | 2023-08-06
일죽IC타운 | 101 | 605 |  |  |  | 정전 발생, 내부단자 2번 풀려있었음
푸른마을 (서울특별시 강남구 일원동 719) | 103 | 1505 | A0537102051 | 2023-08-16 |  | 래치 단자 풀려있음. 조임 완료
홍익골든빌 (경기도 안성시 금광면 종합운동장로 132) | 109 | 205 | A0537038917 | 2023-08-16 |  | PLC 모뎀 문제, 교체 요청
홍익골든빌 (경기도 안성시 금광면 종합운동장로 132) | 117 | 603 | A0537071139 | 2023-08-16 |  | PLC 모뎀 문제, 교체 요청
명륜현대1차 (강원도 원주시 남산로 30) | 104 | 803 | A0537037061 | 2023-08-16 |  | PLC 모뎀 문제, 교체 요청
계룡엄사성원 (충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 4 | 1102 | A0537131556 | 2023-08-15 |  | 내장 RTC 센서 이상 의심
복수계룡 (대전광역시 서구 복수서로 10) | 2 | 704 | A0537101817 | 2023-08-22 |  | 계기 단자 녹아 있음. 4번단자 풀려있음.
복수계룡 (대전광역시 서구 복수서로 10) | 6 | 1206 | A0537102958 | 2023-08-22 |  | 3번단자 풀려있음. 조임 완료
복수계룡 (대전광역시 서구 복수서로 10) | 8 | 304 | A0537102265 | 2023-08-22 |  | 4번단자 풀려있음. 조임 완료
한강동아2차 (서울특별시 강서구 양천로73길 80) | 201 | 206 | A0537096987 | 2023-08-22 |  | 4번단자 풀려있음. 조임 완료
호반리젠시빌스위트 (충청남도 천안시 서북구 봉서산로 85) | 110 | 1302 | A0537134233 | 2023-08-22 |  | 차단기 열 발생. 교체 예정
호반리젠시빌스위트 (충청남도 천안시 서북구 봉서산로 85) | 107 | 1101 | A0537140671 | 2023-08-22 |  | 차단기 열 발생. 교체 예정
호반리젠시빌스위트 (충청남도 천안시 서북구 봉서산로 85) | 103 | 1303 | A0537130269 | 2023-08-22 |  | 차단기 열 발생. 교체 예정
쌍용예가 (경기도 부천시 도약로 81) | 2120 | 401 | A0537133677 | 2023-08-22 |  | 차단기 교체 완료, 빈번하게 열 발생
동신 (경기도 안성시 혜산로 37-24) | 101 | 1504 | A0537020796 | 2023-08-22 |  | PLC 모뎀 문제, 교체 요청
해운대삼성 (부산시 해운대구 세실로 174) | 102 | 1003 | A0537099292 | 2023-08-22 |  | PLC 모뎀 문제, 교체 요청
화순부영6차 (전라남도 화순군 광덕로 215) | 607 | 1302 | A0537132079 | 2023-08-23 |  | 차단기 내려감으로 관리사무소 자체적으로 계량기 교체 원인 파악 안됨
산남주공4단지 (충청북도 청주시 서원구 구룡산로 275-13) | 402 | 405 | A0537118342 | 2023-08-11
산남주공3단지 | 301 | 1308 | A0537107902 | 2023-08-21 |  | LCD 화면 꺼짐
일죽IC 타운아파트 | 101 | 605 | A0537090352 | 2023-08-21 |  | 내부단자 2번 풀려있었음
해운대삼성 (부산시 해운대구 세실로 174) | 109 | 2102 | A0537109930 | 2023-08-23 |  | 4번 단자대 녹음. 계기 교체
화순부영6차 (전라남도 화순군 광덕로 215) | 605 | 1305 | A0537126112 | 2023-08-23
계룡리슈빌 (충청남도 천안시 서북구 부성8길 29) | 104 | 704 | A0537144483 | 2023-08-23
삼익세라믹 (강원도 원주시 행구로 84) | 105 | 401 | A0537039420 | 2023-08-23
순천부영8차 (전라남도 순천시 조례못등길 13) | 802 | 708 | A0537129206 | 2023-08-24
이충부영1차 (경기도 평택시 이충로 93-4) | 102 | 808 | A0537024007 | 2023-08-24
계룡리슈빌 (충청남도 천안시 서북구 부성8길 29) | 101 | 1201 | A0537114994 | 2023-09-05
계룡리슈빌 (충청남도 천안시 서북구 부성8길 29 | 101 | 1502 | A0537120355 | 2023-09-05
계룡리슈빌 (충청남도 천안시 서북구 부성8길 29 | 104 | 208 | A0537140931 | 2023-09-05
계룡리슈빌 (충청남도 천안시 서북구 부성8길 29 | 104 | 705 | A0537144420 | 2023-09-05
계룡리슈빌 (충청남도 천안시 서북구 부성8길 29 | 104 | 1002 | A0537143899 | 2023-09-05
상록한신휴플러스 (부산광역시 북구 함박봉로140번길 16 | 211 | 103 | A0537105102 | 2023-09-05
금광포란재1단지 (강원도 원주시 포란재로 36) | 111 | 201 | A0537025087 | 2023-09-05
호반리젠시빌스위트 (충청남도 천안시 서북구 봉서산로 85) | 110 | 1302 | A0537134233 | 2023-09-05
순천부영8차 (전라남도 순천시 조례못등길 13) | 802 | 708 | A0537129206 | 2023-09-05
라일락서해그랑블1차 (경기도 부천시 상동로117번길 22) | 2323 | 601 | A0537118542 | 2023-09-05
석수경남아너스빌 (경기도 안양시 만안구 경수대로1219번길 8) | 105 | 1306 | A0537129879 | 2023-09-05
상록한신휴플러스 (부산광역시 북구 함박봉로140번길 16) | 211 | 103 | A0537105102 | 2023-09-05
유승아파트 | 106 | 1305 | A0537031819 | 2023-09-06
홍제한양 (서울시 서대문구 통일로25길 30) | 104 | 908 | A0537062724 | 2023-09-07

## 점검리스트
NO | 아파트 | 동 | 호 | 검침값 | 미터 ID | 교체후 | 작업 | 날짜 | 아파트 구조 | 아파트 방향 | 상태 | 비고
1 | 용현대우 (인천광역시 미추홀구 아암대로29번길 13) | 106 | 504 |  | A0537051351 | A0537069348 | 계기교체 | 2023-07-27 | 계단식 | 북서 | 계기 내부 단자대 나사 풀림 | 4번 나사풀려있음
2 | 용현대우 (인천광역시 미추홀구 아암대로29번길 13) | 106 | 304 |  | A0537052898 |  | 나사조임 | 2023-07-27 | 계단식 | 북서 |  | 4번 나사풀려있음
3 | 상계주공16단지 (서울특별시 노원구 동일로227길 86) | 1605 | 806 | 851.1 | A0537095831 | A0537074381 | 계기교체 | 2023-07-30 | 복도식 | 북 |  | 4번 나사풀려있음
4 | 쌍용예가 (경기도 부천시 도약로 81) | 2124 | 402 |  | A0537125512 |  | 나사조임 | 2023-07-30 | 계단식 | 북 |  | 4번 나사풀려있음
5 | 홍익골든빌 (경기도 안성시 금광면 종합운동장로 132) | 118 | 1206 | 1025.2 | A0537024982 | A0537074477 | 계기교체 | 2023-07-30 | 계단식 | 북서 |  | 2번단자 풀림 ,계기 입수
6 | 계룡엄사성원 (충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 14 | 1304 |  | A0537130045 |  |  | 2023-07-31 |  |  |  | 4번단자 풀려있어 조임, 차단기 이상 없음
7 | 금호한사랑 (대전광역시 중구 동서대로 1388) | 104 | 1307 |  | A0537131665 |  |  | 2023-07-31 |  |  |  | 4번단자 풀려서 조임
8 | 삼부2단지 (대전광역시 중구 태평로 77) | 21 | 1401 |  | A0537128411 |  |  | 2023-07-31 |  |  |  | 4번단자 풀려있어 조임
9 | 강변뜨란채 (충청북도 청주시 상당구 무심동로 86) | 101 | 101 |  | 기계식 | A0537007632 | 계기교체 | 2023-07-31 |  |  |  | 정전으로 계기 교체, 4번단자 안조임, 차단기 없음, 계기 입수
10 | 문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 302 | 1403 |  | A0537043373 |  |  | 2023-08-03 |  |  | 계기 외부 단자대 나사 풀림 | 계기 내부단자 이상 없음, 발열없음, 계기 외부단자 덜조여져 조여줌, 차단기 이상 없음
11 | 문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 302 | 406 |  | A0537043121 |  |  | 2023-08-03 |  |  |  | 계기 내부단자 이상 없음, 발열없음, 계기 외부단자 덜조여져 조여줌, 차단기 이상 없음
12 | 문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 304 | 1601 |  | A0537049645 |  |  | 2023-08-03 |  |  |  | 계기 내부단자 이상 없음, 발열없음, 계기 외부단자 덜조여져 조여줌, 차단기 이상 없음
13 | 문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 304 | 1602 |  | A0537049641 |  |  | 2023-08-03 |  |  |  | 계기 내부단자 이상 없음, 발열없음, 계기 외부단자 덜조여져 조여줌, 차단기 이상 없음
14 | 문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 309 | 1501 |  | A0537043192 |  |  | 2023-08-03 |  |  |  | 계기내부 단자풀림이나 발열 없고 외부단자 살짝풀려있어 조였음. 차단기도 이상 없음
15 | 문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 310 | 1406 |  | A0537046118 |  |  | 2023-08-03 |  |  |  | 계량기 외부단자 살짝 풀려있었고 차단기도 단자볼트 조금 풀려있어서 다시 조여줌
16 | 문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 310 | 1407 |  | A0537043395 |  |  | 2023-08-03 |  |  |  | 계량기 외부단자 살짝 풀려있었고 차단기도 단자볼트 조금 풀려있어서 다시 조여줌
17 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 1401 |  | A0537107385 |  |  | 2023-08-03 |  |  |  | 계기 내부단자.발열이상 없고 외부단자 약간 덜 조인것 같아 조여줌. 차단기 이상 없음
18 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 1701 |  | A0537107773 |  |  | 2023-08-03 |  |  |  | 계기이상 없고 외부단자 마찬가지로 약간 덜조여져 조임. 차단기 이상 없음
19 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 201 | 1101 |  | A0537107470 |  |  | 2023-08-03 |  |  |  | 계기이상 없고 외부단자 풀림. 차단기 이상 없음
20 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 201 | 1102 |  | A0537107774 |  |  | 2023-08-03 |  |  |  | 계기이상 없고 외부단자 풀림. 차단기 이상 없음
21 | 봉화산e편한세상 (강원도 원주시 봉화로 67) | 108 | 903 | 846.3 | A0537040985 | A0537020624 | 계기교체 | 2023-07-29 | 계단식 | 북 | 계기 이상 의심 | 계기 뜨거움, 차단기 이상 없음
22 | 금광포란재1단지 (강원도 원주시 포란재로 36) | 112 | 1203 | 1145.8 | A0537039408 | A0537074391 | 계기교체 | 2023-07-29 | 계단식 | 북동 |  | 계기 뜨거움, 차단기 이상 없음
23 | 홍익골든빌 (경기도 안성시 금광면 종합운동장로 132) | 117 | 603 | 624.4 | A0537036370 | A0537071139 | 계기교체 | 2023-07-29 | 계단식 | 북서 |  | 계기 뜨거움, 차단기 이상 없음, 계기 입수 단자대 이상 없음
24 | 삼익세라믹 (강원도 원주시 행구로 84) | 105 | 603 | 1021.5 | A0537039625 | A0537074306 | 계기교체 | 2023-07-28 | 계단식 | 북 |  | 고열에 눌린 자국 있음, 차단기 이상없음
25 | 도두리마을동남롯데 (인천광역시 계양구 도두리로 62) | 516 | 1504 | 399.3 | A0537117386 | A0537074485 | 계기교체 | 2023-07-28 | 복도식 | 서 |  | 차단기 이상 없음, 계기 입수 단자대 이상 없음
26 | 도두리마을동남롯데 (인천광역시 계양구 도두리로 62) | 516 | 1503 |  | A0537117113 | A0537074497 | 계기교체 | 2023-07-28 | 복도식 | 서 |  | 차단기 이상 없음, 계기 입수 단자대 이상 없음
27 | 모아미래도(경기도 평택시 여술로 74 / 여술로44번길 17 / 여술로43번길 18) | 101 | 1005 | 881.7 | A0537052499 | A0537020574 | 계기교체 | 2023-07-31 |  |  |  | 차단기 이상 없음, 계기 열발생
28 | 참아름5단지 (경기도 안성시 공도5로 6) | 506 | 102 | 1619.8 | A0537023040 | A0537008245 | 계기교체 | 2023-07-31 |  |  |  | 차단기 이상 없음, 계기 열발생
29 | 상계주공9단지 (서울특별시 노원구 노원로 532) | 902 | 901 | 648.3 | A0537077377 | A0537076289 | 계기교체 | 2023-07-31 |  |  |  | 계량기에 약간의 열 발생, 차단기 없음
30 | 부곡늘푸른 (부산광역시 금정구 동현로 89) | 118 | 901 | 137.3 | A0537105281 | A0537070103 | [5 empty] | 계기 고온감지로 교체, 관리사무소에서 교체
31 | 영주동금호타운 (부산광역시 중구 영주로 51) | 101 | 511 | 118.9 | A0537145353 | A0537070083 | [5 empty] | 계기 고온감지로 교체, 관리사무소에서 교체
32 | 순천부영8차 (전라남도 순천시 조례못등길 13) | 804 | 803 | 400.1 | A0537129034 | A0537070016 |  | 2023-08-02 |  |  |  | 계기 고온감지로 교체, 관리사무소에서 교체
33 | 화순부영6차 (전라남도 화순군 광덕로 215) | 605 | 1103 |  | A0537132493 | [6 empty] | 계기 고온감지로 교체, 관리사무소에서 교체
34 | 석수경남아너스빌 (경기도 안양시 만안구 경수대로1219번길 8) | 106 | 1303 | 948.9 | A0537126732 | A0537074353 | 계기교체 | 2023-07-29 | 계단식 | 북동 | 차단기 이상 | 차단기 교체, 계기 입수 단자대 이상 없음
35 | 푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 101 | 1406 |  | A0537095653 |  |  | 2023-07-30 | 계단식 | 북동 |  | 단자대 정상, 차단기 및 전선 뜨거움
36 |  | 101 | 1407 |  | A0537095644 |  |  | 2023-07-30 | 계단식 | 북동 |  | 차단기 뜨거움
37 |  | 101 | 701 | 716 | A0537095311 | A0537076924 | 계기교체 | 2023-07-30 | 계단식 | 북동 |  | 차단기 뜨거움
38 |  | 101 | 702 | 628.5 | A0537095302 | A0537035499 | 계기교체 | 2023-07-30 | 계단식 | 북동 |  | 차단기 뜨거움
39 |  | 101 | 1206 |  | A0537095437 |  |  | 2023-07-30 | 계단식 | 북동 |  | 단자풀림 없음, 차단기 열있고 탄흔적
40 |  | 125 | 1501 |  |  |  |  | 2023-07-30 | 계단식 | 북서 |  | 계기,차단기 모두 열없음
41 |  | 102 | 505 |  | A0537085140 |  |  | 2023-07-30 | 계단식 | 북동 |  | 차단기 뜨거움, 탄 흔적
42 |  | 123 | 1101 |  | A0537099834 |  |  | 2023-07-30 | 계단식 | 북서 |  | 단자대 정상, 차단기 상단 N상 전선 열이나고 육안에 전선이 탄흔적있음
43 |  | 115 | 703 |  | A0537079485 |  |  | 2023-07-30 | 계단식 | 북서 |  | 단자대 정상, 차단기 상단L상, N상 전선 열이나고 육안에 전선이 탄흔적있음
44 |  | 105 | 101 |  | A0537096163 |  |  | 2023-07-30 | 계단식 | 북동 |  | 차단기 열, 탄흔적
45 |  | 106 | 1101 |  | A0537096533 |  |  | 2023-07-30 | 계단식 | 북서 |  | 차단기 열, 탄흔적
46 |  | 106 | 1102 |  | A0537096323 |  |  | 2023-07-30 | 계단식 | 북서 |  | 차단기 열, 탄흔적
47 |  | 111 | 202 | ? | A0537097293 | A0537074129 | 계기교체 | 2023-07-30 | 계단식 | 북동 |  | 차단기 열남, 계기 단자부분 녹음
48 |  | 116 | 1101 |  | A0537090282 |  |  | 2023-07-30 | 계단식 | 북서 |  | 단자대 정상, 차단기 상단L상 전선 열이나고 육안에 전선이 탄흔적있음
49 |  | 102 | 1203 |  | A0537089210 |  |  | 2023-07-30 | 계단식 | 북동 |  | 단자대 이상 없음, 차단기 열흔적 있음
50 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 207 | 1703 |  | A0537107626 |  |  | 2023-07-30 | 계단식 | 서 |  | 차단기 뜨거움, 탄 흔적
51 | 문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 304 | 2002 |  | A0537050029 |  |  | 2023-07-30 | 계단식 | 북서 |  | 차단기 열발생, 녹은 흔적 있음
52 | 수진마을써니밸리 (경기도 용인시 수지구 손곡로 82) | 102 | 1303 | 641.5 | A0537072251 | A0537036187 | 계기교체 | 2023-07-30 | 계단식 | 북 |  | 차단기 조임 불량, 단자대 케이블 탔음, 케이블 교체
53 | 수진마을써니밸리 (경기도 용인시 수지구 손곡로 82) | 106 | 1303 | 798.5 | A0537070857 | A0537036193 | 계기교체 | 2023-07-30 | 계단식 | 북 |  | 단자대 이상 없음, 계량기 온도 높음, 차단기 열흔적 있음
54 | 수진마을써니밸리 (경기도 용인시 수지구 손곡로 82) | 107 | 1304 | 675.6 | A0537072905 | A0537041735 | 계기교체 | 2023-07-30 | 계단식 | 북 |  | 단자대 이상 없음, 차단기 열흔적 있음
55 | 수진마을써니밸리 (경기도 용인시 수지구 손곡로 82) | 107 | 1001 | 968.8 | A0537078888 | A0537008590 | 계기교체 | 2023-07-30 | 계단식 | 북 |  | 단자대 이상 없음, 차단기 열흔적 있음
56 | 계룡리슈빌 (충청남도 천안시 서북구 부성8길 29) | 101 | 801 |  | A0537139212 |  |  | 2023-07-31 |  |  |  | 계기 정상, 열도 없고 차단기 단자부분 선 탄 흔적
57 | 계룡리슈빌 (충청남도 천안시 서북구 부성8길 29) | 101 | 1504 |  | A0537121738 |  |  | 2023-07-31 |  |  |  | 계기 정상, 열도 없고 차단기 단자부분 선 탄 흔적
58 | 쌍용예가 (경기도 부천시 도약로 81) | 2122 | 1101 |  | A0537132704 |  |  | 2023-07-31 |  |  |  | 차단기 단자에 탄 흔적이 1101호, 1102호 둘 다 있음
59 | 성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 118 | 1001 | 2265.1 | A0537048277 | A0537075865 | 계기교체 | 2023-07-31 |  |  |  | 차단기 눌러붙은 흔적 있고 계기 교체
60 | 성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 129 | 401 | 2075.6 | A0537049989 | A0537075791 | 계기교체 | 2023-07-31 |  |  |  | 차단기 눌러붙은 흔적 있고 계기 교체
61 | 성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 106 | 1001 | 1784.9 | A0537048259 | A0537075654 | 계기교체 | 2023-07-31 |  |  |  | 차단기 눌러붙은 흔적 있고 계기 교체
62 | 성호샤인힐즈 (경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 72-1) | 133 | 301 | 1264 | A0537048053 | A0537074116 | 계기교체 | 2023-07-31 |  |  |  | 차단기 눌러붙은 흔적 있고 계기 교체
63 | 호반리젠시빌스위트 (충청남도 천안시 서북구 봉서산로 85) | 107 | 1101 |  | A0537140671 |  |  | 2023-07-31 |  |  |  | 계기 단자 정상, 차단기 탄 흔적
64 | 봉화산e편한세상 (강원도 원주시 봉화로 67) | 101 | 1204 |  | A0537040689 |  |  | 2023-07-31 |  |  |  | 계기 열 있고 차단기 탄 흔적 1203호 열이 더 많고 소손 흔적 있음
65 | 염창동아3차 (서울특별시 강서구 양천로 731) | 305 | 701 |  |  |  |  | 2023-07-31 |  |  |  | 단자대 이상 없음, 케이블 교체, 차단기 단자대 나사 교체된 상태, 차단기 발화 흔적
66 | 염창동아3차 (서울특별시 강서구 양천로 731) | 307 | 1601 |  |  |  |  | 2023-07-31 |  |  |  | 단자대 이상 없음, 케이블 교체, 차단기 단자대 나사 교체된 상태, 차단기 발화 흔적
67 | 염창동아3차 (서울특별시 강서구 양천로 731) | 302 | 303 |  |  |  |  | 2023-07-31 |  |  |  | 단자대 이상 없음, 케이블 교체, 차단기 단자대 나사 교체된 상태
68 | 문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 303 | 102 |  | A0537050786 |  |  | 2023-08-03 |  |  |  | 차단기 완전 소손, 정전발생
69 | 문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 301 | 1401 |  | A0537050696 |  |  | 2023-08-03 |  |  |  | 계기 내부단자 이상 없음, 차단기 열없으나 볼트 살짝 풀려있어 조여줌
70 | 문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 303 | 1801 |  | A0537049533 |  |  | 2023-08-03 |  |  |  | 계기 이상 없음, 차단기 단자대에서 선이 빠져나와 다시 체결
71 | 문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 305 | 901 |  | A0537050655 |  |  | 2023-08-03 |  |  |  | 계기 이상 없으며 차단기 단자볼트 살짝 풀려있음
72 | 문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 306 | 1901 |  | A0537043350 |  |  | 2023-08-03 |  |  |  | 계기 문제 없고 차단기 단자볼트 풀린것 조여주고 왼쪽은 다시 체결
73 | 문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 306 | 1301 |  | A053706361 |  |  | 2023-08-03 |  |  |  | 계기는 이상 없고 차단기 단자볼트 재조임 및 우측 다시 채결.
74 | 문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 308 | 1602 |  | A0537049674 |  |  | 2023-08-03 |  |  |  | 계기 내부단자 이상없고 발열 없음. 차단기 타지는 않았지만 위험하게 체결되어 있는 상태, 1601호도 동일함
75 | 문촌마을3단지우성 (경기도 고양시 일산서구 대산로 142) | 310 | 506 |  | A0537039579 |  |  | 2023-08-03 |  |  |  | 차단기 단자볼트 풀림
76 | 석사2지구 (강원도 춘천시 후석로 228번길 24번지) | 205 | 1506 | 714.8 | A0537026945 | A0537074034 | 계기교체 | 2023-07-29 | 계단식 | 북 | 단자대, 차단기 이상 없음 | 단자대, 차단기 이상 없음
77 | 종암삼성래미안 (서울특별시 성북구 종암로25길 30) | 110 | 802 | 499.6 | A0537093960 | A0537076535 | 계기교체 | 2023-07-30 | 계단식 | 북서 |  | 단자대 정상, 열 없음
78 | 푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 101 | 601 |  | A0537095412 |  |  | 2023-07-30 | 계단식 | 북서 |  | 단자풀림 없음, 차단기 정상
79 | 푸른마을신안실크밸리1차 (경기도 김포시 감정로38번길 16) | 105 | 401 |  | A0537097719 |  |  | 2023-07-30 | 계단식 | 북동 |  | 계기, 차단기 정상
80 | 시흥삼익 (서울특별시 금천구 독산로50길 89) | 102 | 1404 |  | A0537091939 |  |  | 2023-07-30 | 계단식 | 서 |  | 단자대 정상 교체 안함
81 | 석수경남아너스빌 (경기도 안양시 만안구 경수대로1219번길 8) | 105 | 106 | 768.2 | A0537129594 | A0537075986 | 계기교체 | 2023-07-30 | 계단식 | 북서 |  | 계단식, 계량기 외부단자,차단기 이상없음. 내부 단자도 정상.
82 | 석수경남아너스빌 (경기도 안양시 만안구 경수대로1219번길 8) | 106 | 1705 |  | A0537128316 |  |  | 2023-07-30 | 계단식 | 북서 |  | 단자대,차단기 상태 양호
83 | 라일락서해그랑블1차 (경기도 부천시 상동로117번길 22) | 2329 | 2202 |  |  |  | 나사조임 | 2023-07-30 | 계단식 | 북 |  | 단자대, 차단기 이상 없음
84 | 수진마을써니밸리 (경기도 용인시 수지구 손곡로 82) | 103 | 1504 |  | A0537070314 |  |  | 2023-07-30 | 계단식 | 북 |  | 단자대, 차단기 이상없음
85 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 101 | 1004 |  | A0537105884 |  |  | 2023-08-03 |  |  |  | 계기 내부단자풀림 이나 발열없고 외부단자도 풀림없음, 차단기도 단자풀림 없고 발열없음
86 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 103 | 1803 |  | A0537114749 |  |  | 2023-08-03 |  |  |  | 계기 이상없으며 차단기도 문제 없음
87 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 103 | 1804 |  | A0537114509 |  |  | 2023-08-03 |  |  |  | 계기 이상없으며 차단기도 문제 없음
88 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 103 | 1801 |  | A0537106454 |  |  | 2023-08-03 |  |  |  | 계기 이상 없고 차단기도 이상 없음
89 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 103 | 1802 |  | A0537107921 |  |  | 2023-08-03 |  |  |  | 계기 이상 없고 차단기도 이상 없음
90 | LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 206 | 1701 |  | A0537077168 | A0530000007 | 계기교체 | 2023-07-27 | 계단식 | 북서 | 계기 상태 확인 필요
91 | 상계주공7단지 (서울시 노원구 동일로 1456) | 718 | 1405 | 1149 | A0537041120 | A0537108289 | 계기교체 | 2023-07-27
92 | 상계주공7단지 (서울시 노원구 동일로 1456) | 718 | 1406 | 1855 | A0537041118 | A0537109353 | 계기교체 | 2023-07-27 | 복도식 | 북서
93 | 풍납극동 (서울특별시 송파구 올림픽로45길 11) | 1 | 306 | 310.9 | A0537023189 | A0537069495 | 계기교체 | 2023-07-27 | 계단식 | 북동
94 | 수진마을써니밸리 (경기도 용인시 수지구 손곡로 82) | 103 | 602 | 507.8 | A0537070850 | A0537104597 | 계기교체 | 2023-07-27 | 계단식 | 북동
95 | 단계롯데아파트 (강원도 원주시 백간길 53) | 3 | 105 | 551.9 | A0537031041 | A0537074318 | 계기교체 | 2023-07-28 | 계단식 | 북
96 | 문막신한(강원도 원주시 건등로 41 / 건등로 27) | 105 | 102 | 608.8 | A0537039938 | A0537074191 | 계기교체 | 2023-07-28 | 계단식 | 북서
97 | 상계주공7단지 (서울시 노원구 동일로 1456) | 713 | 1501 | 304.8 | A0537034906 | A0537007788 | 계기교체 | 2023-07-29 | 복도식 | 북서 |  | 계기 입수 단자대 이상 없음
98 | 홍제한양 (서울시 서대문구 통일로25길 30) | 104 | 710 | 819.3 | A0537062849 | A0537041994 | 계기교체 | 2023-07-29 | 계단식 | 북서 |  | 계기 입수 단자대 이상 없음
99 | 선화동현대 (대전광역시 중구 보문로 341) | 103 | 801 |  | A0537132986 | A0537144845 | 계기교체 | 2023-07-26 | 계단식 | 북동 |  | 정전으로 관리사무소에서 교체
100 | 선화동현대 (대전광역시 중구 보문로 341) | 101 | 106 |  | A0537144061 | A0537131202 | 계기교체 | 2023-07-28 | 계단식 | 북동 |  | 정전으로 관리사무소에서 교체
101 | 강변뜨란채 (충청북도 청주시 상당구 무심동로 86) | 101 | 101 |  |  | 기계식 | 계기교체 | 2023-07-28 | 계단식 | 북 |  | 예비품을 못찾아 기계식으로 교체, 전자식으로 교체 완료
102 | 옥련한국 (인천광역시 연수구 청량로199번길 29) | 101 | 1807 | 349.6 | A0537118637 | A0537074348 | 계기교체 | 2023-07-29 | 계단식 | 북 |  | 계기 입수 단자대 이상 없음
103 | 단계롯데아파트 (강원도 원주시 백간길 53) | 3 | 106 | 865.5 | A0537030839 | A0537075600 | 계기교체 | 2023-07-31 | 계단식 | 북 |  | 차단기 이상 없음, 계기 확인 필요
104 | 복수계룡 (대전광역시 서구 복수서로 10) | 2 | 704 |  | A053710817 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 차단기 없음 , 단자대 나사 조여달라고 부탁
105 | 남원부영2차 (전라북도 남원시 오들1길 97) | 204 | 604 | 365.3 | A0537129803 | A0537130529 | 계기교체 | 2023-08-04 |  |  |  | 계기 4번 단자가 고열로 눌러 붙은 흔적이 보임. 계기 교체
106 | 남원부영2차 (전라북도 남원시 오들1길 97) | 202 | 1302 | 296 | A0537128768 | A0537131913 | 계기교체 | 2023-08-04 |  |  |  | 외부 이상 없음, 교체 추진
107 | 남원부영2차 (전라북도 남원시 오들1길 97) | 208 | 1201 | 170.858 | A0537121587 | A0537130539 | 계기교체 | 2023-08-04 |  |  |  | 당사 시스템에서 이상 고온 감지, 관리소 점검 결과 계기단자대 4번이 녹음(소손흔적)
108 | LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 208 | 1406 | 787.003 | A0537092564 | A0537076748 | 계기교체 | 2023-08-04 |  |  |  | 차단기 케이블 소손, 계기, 차단기 교체, 계기 내부 단자대 문제 없음
109 | LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 208 | 101 |  | A0537092620 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 차단기 소손 흔적, 전선 새로 연결
110 | LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 208 | 302 |  | A0537092830 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기외부단자 풀림없고 차단기도 단자볼트 풀림 없는데 타려고한 흔적 있응.
111 | LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 208 | 1902 |  | A0537070435 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기, 차단기 이상 없음
112 | LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 207 | 1901 |  | A0537068953 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기 정상, 차단기 단자풀림 없었고 소손흔적 없음
113 | LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 206 | 2002 |  | A0537069190 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기 정상, 차단기 단자풀림 없었고 소손흔적 없음
114 | LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 205 | 1901 |  | A0537068375 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기 정상, 차단기 단자풀림 없었고 소손흔적 없음
115 | LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 205 | 1702 |  | A0537069166 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기 정상, 차단기 단자풀림 없었고 소손흔적 없음
116 | LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 204 | 1801 |  | A0537068364 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기 정상, 차단기 단자풀림 없었고 소손흔적 없음
117 | LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 204 | 1802 |  | A0537069176 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기 정상, 차단기 단자풀림 없었고 소손흔적 없음
118 | 상록수한양휴플러스(부산광역시 북구 함박봉로140번길 16) | 208 | 1101 | 188.3 | A0537101129 | A0537129363 | 계기교체 | 2023-08-04 |  |  |  | 정전,복전 반복
119 | 영등신일 (전라북도 익산시 약촌로 202) | 103동 | 111호 |  | A0537062237 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 차단기 없음, 단자대가 덜 조여진 곳이 있어서 단자대를 조였다고 합니다
120 | 영등신일 (전라북도 익산시 약촌로 202) | 105동 | 501호 |  | A0537060323 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 차단기 없음, 단자대가 덜 조여진 곳이 있어서 단자대를 조였다고 합니다
121 | 영등신일 (전라북도 익산시 약촌로 202) | 104동 | 606호 |  | A0537058501 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 차단기 없음, 단자대가 덜 조여진 곳이 있어서 단자대를 조였다고 합니다
122 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 105 | 1601 |  | A0537094929 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기, 차단기 단자 조임
123 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 107 | 1302 |  | A0537100509 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기, 차단기 단자 조임
124 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 202 |  | A0537107840 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기, 차단기 단자 조임
125 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 803 |  | A0537104626 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기, 차단기 단자 조임
126 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 403 |  | A0537079227 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기, 차단기 단자 조임
127 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 203 | 1503 |  | A0537105610 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기, 차단기 단자 조임
128 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 204 | 501 |  | A0537106395 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기, 차단기 단자 조임
129 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 205 | 904 |  | A0537114207 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기, 차단기 단자 조임
130 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 205 | 803 |  | A0537114728 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기, 차단기 단자 조임
131 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 205 | 1002 |  | A0537094665 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기, 차단기 단자 조임
132 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 206 | 803 |  | A0537113174 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기, 차단기 단자 조임
133 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 207 | 1703 |  | A0537107626 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기, 차단기 단자 조임
134 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 208 | 601 |  | A0537117307 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기, 차단기 단자 조임
135 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 208 | 802 |  | A0537117484 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기, 차단기 단자 조임
136 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 208 | 1201 |  | A0537117024 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기, 차단기 단자 조임
137 | 풍무양도마을서해 (경기도 김포시 양도로 18) | 210 | 403 |  | A0537116553 |  |  | 2023-08-04 |  |  |  | 계기, 차단기 단자 조임
138 | 삼부2단지 (대전광역시 중구 태평로 77) | 21 | 1504 | 477.9 | A0537131601 | A0537075802 |  | 2023-08-05 |  |  |  | 4번단자쪽 녹아있어서 계기 교체했음. 계기 내부확인해보니 4번단자 풀려있었음
139 | 삼부2단지 (대전광역시 중구 태평로 77) | 23 | 1206 |  | A0537133249 |  |  | 2023-08-05 |  |  |  | 내부 3,4번단자 조금씩 풀려있어서 조여줌. 소손흔적은 없음
140 | 선화동현대 (대전광역시 중구 보문로 341) | 104 | 504 | 202.6 | A0537131416 | A0537074494 |  | 2023-08-05 |  |  |  | 계기 외부 4번단자 녹아서 계기 교체했음. 기존 계기 내부열어보니 내부단자4번 풀려있었음
141 | 계룡엄사성원 (충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 1 | 406 |  | A0537124011 |  |  | 2023-08-05 |  |  |  | 계기내부1,4번 단자풀려있어서 조임. 외부는 문제없음
142 | 계룡엄사성원 (충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 1 | 907 |  | A0537130098 |  |  | 2023-08-05 |  |  |  | 계기내부4번단자 풀려있어서 조였음. 외부단자 이상 없음, 차단기도 이상 없응
143 | 계룡엄사성원 (충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 10 | 1204 | 201.4 | A0537146937 | A0537074372 |  | 2023-08-05 |  |  |  | 2차측으로 전원안넘어가는 불량이어서 계기교체
144 | 계룡엄사성원 (충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 10 | 1203 |  | A0537146927 |  |  | 2023-08-05 |  |  |  | 계기내부4번단자 풀려있음
145 | 계룡엄사성원 (충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 10 | 606 |  | A0537140676 |  |  | 2023-08-05
146 | 계룡엄사성원 (충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 5 | 1407 |  | A0537130057 |  |  | 2023-08-05 |  |  |  | 계기 내부1,4번 단자 풀려있어 조임
147 | 계룡엄사성원 (충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 6 | 1401 |  | A0537128267 |  |  | 2023-08-05 |  |  |  | 계기 내부 4번단자 조임
148 | 계룡엄사성원 (충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 5 | 105 |  | A0537130066 |  |  | 2023-08-05 |  |  |  | 계기 내부 4번단자 조임
149 | 계룡엄사성원 (충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 14 | 1104 |  | A0537131540 |  |  | 2023-08-05 |  |  |  | 계기내부 4번단자 풀려있어 조임
150 | 순천부영8차 (전라남도 순천시 조례못등길 13) | 804 | 1004 | 412 | A0537129526 | A0537124574 |  | 2023-08-05
151 | 순천부영8차 (전라남도 순천시 조례못등길 13) | 804 | 1204 |  |  |  |  | 2023-08-05 |  |  |  | 4번단자 풀려있었고 변색까지 됬음
152 | 순천부영8차 (전라남도 순천시 조례못등길 13) | 804 | 1305 | 185.9 | A0537128761 | A0537124578 |  | 2023-08-05
153 | 순천부영8차 (전라남도 순천시 조례못등길 13) | 803 | 902 | 157.8 | A0537134277 | A0537138494 |  | 2023-08-05 |  |  |  | 계량기 외부 특이 사항은 없음
154 | 홍익골든빌 (경기도 안성시 금광면 종합운동장로 132) | 107 | 1301 |  |  |  |  | 2023-08-07 |  |  |  | N상볼트 덜조여 조여줌, 정전 복전 리포트 있음
155 | 태장2주공 (강원도 원주시 흥양로 51번길 18) | 206 | 1304 |  |  |  |  | 2023-08-07 |  |  |  | 정전되었다고 복전
156 | 홍익골든빌 (경기도 안성시 금광면 종합운동장로 132) | 117 | 603 |  |  |  |  | 2023-08-07 |  |  |  | 고온으로 점검 대상이나 계기 이상 없음, 이미 교체한 계기
157 | 참아름5단지 (경기도 안성시 공도5로 6) | 506 | 102 |  |  |  |  | 2023-08-07 |  |  |  | 교체했던 계기, 특이사항은 없음
158 | 남원부영2차 (전라북도 남원시 오들1길 97) | 208 | 1201 | 170.9 | A0537121587 | A0537130539 |  | 2023-08-02 |  |  |  | display 멈춤, 관리사무소에서 교체
159 | 남원부영2차 (전라북도 남원시 오들1길 97) | 204 | 604 | 365.3 | A0537129803 | A0537130529 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 이상 고온 감지, 단자대 녹음 ,
160 | 남원부영2차 (전라북도 남원시 오들1길 97) | 202 | 1302 | 296.06 | A0537128768 | A0537131913 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 고온감지
161 | 부산 상록한신휴플러스(부산광역시 북구 함박봉로140번길 16) | 208 | 1101 | 188.3 | A0537101129 | A0537129363 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 정전과 복전이 반복 발생함
162 | LG 엘지빌리지2차 (경기도 용인시 수지구 수지로113번길 15) | 208 | 1406 | 787.003 | A0537092564 | A0537076748 |  | 2023-08-04 |  |  |  | 고온감지, 계기, 차단기 교체
163 | 나주부영2차(전라남도 나주시 나주로 41-23) | 201 | 1415 |  | A0537113273 | A0537135303 |  | 2023-08-07 |  |  |  | 전원 안들오옴
164 | 해운대센트럴파크 (부산광역시 해운대구 좌동순환로 118) | 205 | 704 |  | A0537098140 | A0537145357 |  | 2023-08-08 |  |  |  | 전원 안들오옴
165 | 신흥아이파크 (인천광역시 중구 인항로 30) | 106 | 1502 | 2283 | A0537034186 | A0537036398 |  | 2023-08-09 |  |  |  | 단자대 체결 불량
166 | 화순부영3차/5차 (전라남도 화순군 광덕로 180 / 광덕로 202) | 5 | 1201 |  | A0537135594 | [6 empty] | 정전 발생
167 | 산남주공4단지 (충청북도 청주시 서원구 구룡산로 275-13) | 402 | 405 |  | A0537118342 | A0537126432 |  | 2023-08-11
168 | 영등신일 (전라북도 익산시 약촌로 202) | 103 | 111 |  | A0537062237 | A0537063779 |  | 2023-08-11 |  |  |  | 4번 단자대가 고열로 눌러 붙음
169 | 석수경남아너스빌 (경기도 안양시 만안구 경수대로1219번길 8) | 106 | 1603 |  | A0537126218 |  |  | 2023-08-11 |  |  |  | 차단기 고열로 소손, 차단기 교체
170 | 석수경남아너스빌 (경기도 안양시 만안구 경수대로1219번길 8) | 106 | 1705 |  | A0537128316 |  |  | 2023-08-11 |  |  |  | 차단기 고열로 소손, 차단기 교체
171 | 계룡리슈빌 (충청남도 천안시 서북구 부성8길 29) | 102 | 406 |  | A0537142314 |  |  | 2023-08-11 |  |  |  | 차단기 고열
172 | 계룡리슈빌 (충청남도 천안시 서북구 부성8길 29) | 104 | 1106 |  | A0537144462 |  |  | 2023-08-11 |  |  |  | 차단기 고열
173 | 계룡리슈빌 (충청남도 천안시 서북구 부성8길 29) | 104 | 1403 |  | A0537144786 |  |  | 2023-08-11 |  |  |  | 차단기 고열
174 | 계룡엄사성원 (충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 4 | 1102 |  | A0537121202 | [6 empty] | 계량고온 감지, 관리사무소 교체
175 | 일죽IC 타운아파트 | 101 | 605 | 1585 | A0537090352 | A0537011191 |  | 2023-08-21 |  |  |  | 내부단자 2번 풀려있었음
176 | 산남주공3단지 | 301 | 1308 |  | A0537107902 | A0537020274 |  | 2023-08-21 |  |  |  | LCD 화면 꺼짐
177 | 계룡엄사성원 (충청남도 계룡시 엄사중앙로 66) | 10 | 610 |  | A0537143379 |  |  | 2023-08-21 |  |  |  | 고온발생 계기내부 3번단자 풀려있어서 조였음. 단자대 나사옆의 기구물(검정색)이 열로 녹았음
178 | 복수계룡 (대전광역시 서구 복수서로 10) | 2 | 704 | 432 | A0537101817 | A0537075787 |  | 2023-08-22 |  |  |  | 내부단자 4번 풀림으로 계량기 단자 녹아 있고 계기 교체함
179 | 복수계룡 (대전광역시 서구 복수서로 10) | 6 | 1206 |  | A0537102958 |  |  | 2023-08-22 |  |  |  | 내부3번단자 풀려있어 조였음
180 | 복수계룡 (대전광역시 서구 복수서로 10) | 8 | 304 |  | A0537102265 |  |  | 2023-08-22 |  |  |  | 내부4번단자 풀려있어 조였음
181 | 화순부영6차 (전라남도 화순군 광덕로 215) | 607 | 1302 | 409.7 | A0537132079 |  |  | 2023-08-23 |  |  |  | 어제 저녁부터 세대 정전되어 아파트에서 자체적으로 계량기 교체
182 | 한강동아2차(서울시 강서구 양천로73길 80) | 201 | 206 |  | A0537096987 |  |  | 2023-08-23 |  |  |  | 내부4번단자 풀려있어서 조였음. 단자대 소손 흔적은 없어서 계기 교체는 하지 않음
183 | 해운대 삼성아파트(부산시 해운대구 세실로 174) | 109 | 2102 | 614.6 | A0537109930 | A0537099502 |  | 2023-08-24 |  |  |  | 고온 발생 건으로 교체
184 | 나주부영1차 | 103 | 1001 |  |  | A0537134725 |  | 2023-08-26 |  |  |  | 정전으로 교체
185 | 수정한양아파트 | 206 | 106 |  | A0537001011 |  |  | 2023-08-28 |  |  |  | 차단기 없는 구조인데 전선 연결부분이 소손, 계량기 이상 없음
186 | 이충부영1차 | 102 | 808 |  | A0537075662 |  |  | 2023-09-03 |  |  |  | 계량기 내부 2번단자 체결불량으로 단자대 녹아서 계기 교체했음.
187 | 계룡리슈빌 (충청남도 천안시 서북구 부성8길 29) | 101 | 1201 |  | A0537114994 |  |  | 2023-09-05 |  |  |  | 계량기 단자 이상없고 차단기 조금 소손흔적 있음
188 | 계룡리슈빌 (충청남도 천안시 서북구 부성8길 29 | 101 | 1502 |  | A0537120355 |  |  | 2023-09-05 |  |  |  | 계량기 외부 및 내부단자 이상 없음. 자단기도 문제 없음
189 | 계룡리슈빌 (충청남도 천안시 서북구 부성8길 29 | 104 | 208 |  | A0537140931 |  |  | 2023-09-05 |  |  |  | 계량기 및 차단기 이상 없음
190 | 계룡리슈빌 (충청남도 천안시 서북구 부성8길 29 | 104 | 705 |  | A0537144420 |  |  | 2023-09-05 |  |  |  | 계량기 이상없고 차단기 소손흔적 있음
191 | 계룡리슈빌 (충청남도 천안시 서북구 부성8길 29 | 104 | 1002 |  | A0537143899 |  |  | 2023-09-05 |  |  |  | 차단기 소손있음
192 | 상록한신휴플러스 (부산광역시 북구 함박봉로140번길 16 | 211 | 103 |  | A0537105102 |  |  | 2023-09-05 |  |  |  | 4번 단자 풀려 있음. 관리사무소에서 계기 교체
193 | 순천부영8차 (전라남도 순천시 조례못등길 13) | 802 | 708 |  | A0537129206 |  |  | 2023-09-05 |  |  |  | 관리사무소에서 계기 교체. 계량기 외부 소손 흔적 없음
194 | 금광포란재1단지 (강원도 원주시 포란재로 36) | 111 | 201 |  | A0537025087 |  |  | 2023-09-05 |  |  |  | 내부 2번단자 풀려있어 조여줌.
195 | 호반리젠시빌스위트 (충청남도 천안시 서북구 봉서산로 85) | 110 | 1302 |  | A0537134233 |  |  | 2023-09-05 |  |  |  | 내부 4번단자 풀려있어 조여줌.
196 | 라일락서해그랑블1차 (경기도 부천시 상동로117번길 22) | 2323 | 601 |  | A0537118542 |  |  | 2023-09-05 |  |  |  | 외관 및 내부 단자 이상 없음. 차단기 문제 없어 보임
197 | 석수경남아너스빌 (경기도 안양시 만안구 경수대로1219번길 8) | 105 | 1306 |  | A0537129879 |  |  | 2023-09-05 |  |  |  | 외관 이상 없음. 차단기 볼트 느슨하여 조여줌.
198 | 홍제한양 (서울시 서대문구 통일로25길 30) | 104 | 908 |  | A0537062724 |  |  | 2023-09-07 |  |  |  | 내부 단자 풀려있어 조여줌.
199 | 홍익골든빌 (경기도 안성시 금광면 종합운동장로 132) | 109 | 205 |  | A0537038917
200 | 유승아파트 | 106 | 1305 |  | A0537031819 |  |  | 2023-09-06 |  |  |  | 단자대 녹아 있어 계기 교체 완료